DTR

INSTRUKCJA                       INSTALACJI I OBSŁUGI

Czujnik CO2RControl

Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE	4

1.1.	Przeznaczenie urządzenia	4

1.2.	Dostawa	5

1.3.	Bezpieczeństwo	5

1.4.	Wymiary urządzenia	6

1.5.	Dane techniczne	6

2.	INSTALACJA	7

2.1.	Montaż urządzenia	7

2.2.	Miejsce montażu	7

3.	Zasada działania	7

4.	Dodanie / usunięcie czujnika	8

5.	Podłączenie elektryczne	9

6.	Rozbudowa instalacji o czujniki CO2 i przepustnicę strefową	9

7.	Schemat podłączenia przepustnicy strefowej	11

8.	Gwarancja i Serwis	12

8.1.	Serwis	12

8.2.	Gwarancja	12

# INFORMACJE OGÓLNE

## Przeznaczenie urządzenia

Czujnik stężenia dwutlenku węgla w powietrzu służy do zmiany wydajności rekuperatora w zależności od zapotrzebowania na świeże powietrze w budynku. Wraz ze wzrostem aktywności mieszkańców wzrasta stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach a tym samym potrzeba wydajniejszej wentylacji. Po przekroczeniu zadanej wartości progowej na czujniku następuje wymuszenie pracy rekuperatora na biegu 3. Gdy wartość stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu spadnie, następuje przejście do normalnej pracy rekuperatora według programu tygodniowego. Czujnik ten pozwala oszczędzać energię, poprzez brak konieczności intensywnej wentylacji w czasie, gdy nie jest to wymagane,  a jedynie wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.

Konstrukcja i produkcja wyrobu oparta jest na normach zharmonizowanych.

| Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego Produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci. |  |
| --- | --- |
| Producent deklaruje zgodność wyrobu z dyrektywą LVD 2006/95/WE, dotyczącą urządzeń elektrycznych pracujących w określonym zakresie napięć. Wyrób został oznakowany w wyniku przeprowadzonej procedury oceny zgodności. |  |

## Dostawa

Każde urządzenie dostarczone jest zapakowane wraz z dyblami do montażu czujnika, bez zasilania 24VDC.

## Bezpieczeństwo

Za szkody powstałe w wyniku złego montażu oraz użycia produktu niezgodnie 
z przeznaczeniem i niniejszą instrukcja obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą do reklamacji lub napraw gwarancyjnych.

- Montaż urządzenia powinien odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Obsługa urządzenia może odbywać się wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które zapoznały się z instrukcją obsługi.

- Instalacja elektryczna, do której jest podłączone urządzenie, musi być wyposażona 
w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

- Czujnik należy zamontować w miejscu, gdzie temperatura mieści się w przedziale od 5°C do 45°C.

- Wilgotność w pomieszczeniu, gdzie będzie zamontowany czujnik powinna być poniżej 55 %, bez efektu kondensacji.

- Zabrania się włączania urządzenia w budynku, gdzie prowadzone są prace budowlane.

- Czynności serwisowe powinny odbywać się przy odłączonym zasilaniu.

- Za szkody powstałe wskutek bezpośrednich lub pośrednich działań ludzi lub zwierząt, będących skutkiem niestosowaniem się do niniejszej instrukcji, a w szczególności do uwag dotyczących instalacji, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

- Czujnik CO2Control to delikatne urządzenie i wstrząsy bądź ingerencja (poza podłączeniem) mogą prowadzić do rozkalibrowania, dlatego należy obchodzić się
z nim ostrożnie.

## Wymiary urządzenia

## Dane techniczne

Zasilanie – 15 -24V AC/ DC
Zużycie energii – 1 W
Częstotliwość pracy  - 868 MHz

Zakres pomiarowy CO2  – 400- 3000 ppm

Temperatura pracy -  5 – 50 °C

Zasięg – do 40 m w przestrzeni otwartej, jednak zasięg może być ograniczony przez przeszkody takie jak: metal, zbrojony beton, szyby oraz inne urządzenia nadawcze pracujące w pobliżu.

# INSTALACJA

## Montaż urządzenia

Montaż powinien odbywać się wyłącznie przez osobę wykfalifikowaną, posiadającą odpowiednie uprawnienia i powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czujnik CO2 R Control posiada możliwość montażu ściennego. Aby zamontować czujnik, należy rozsunąć przednią oraz tylną część obudowy i wypiąć płytkę z elektroniką. W puszkę podtynkową włożyć zasilacz. Następnie tylną część obudowy zamocować na ścianie, wkręcić przewód zasilający w kostkę przyłączeniową, wpiąć płytkę z elektroniką i nałożyć przednią część obudowy. Przewód zasilający można przeprowadzić przez otwory w bocznej części obudowy lub przez otwór w centralny w tylnej części obudowy, wyłamując okrągłą zaślepkę.

## Miejsce montażu

Urządzenie można montować w pomieszczeniach suchych, na wysokości 150 – 170 cm, gdzie występuje potrzeba sterowania wydajnością rekuperatora według zapotrzebowania oraz gdzie temperatura utrzymuje się w przedziale od 5°C do 45°C.

Do czujnika powinien być zapewniony dostęp w celu czynności konserwacyjnych i serwisowych.

# Zasada działania

Czujnik CO2 R Control przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Zmierzona wartość aktualnego stężenia jest wyświetlana na ekranie czujnika oraz na wyświetlaczu rekuperatora w zakładce Czujniki w menu głównym. Komunikacja ze sterownikiem rekuperatorem odbywa się drogą radiową.
Poza pomiarem i wyświetlaniem stężenia dwutlenku węgla czujnik steruje pracą rekuperatora w zależności od ustawionego przez użytkownika progu CO2, po przekroczeniu którego rekuperator zacznie pracować na biegu 2. Wartość ppm odpowiadającego włączeniu biegu 2 centrali ustawiamy w zakładce Sterowanie strefowe> Wartość załączania dla biegu II na sterowniku Display V2. Dodatkowo po przekroczeniu 1600 ppm, czujnik wymusi pracę centrali na biegu 3 w celu przewietrzenia pomieszczeń użytkowych.

# Dodanie / usunięcie czujnika

Aby zarejestrować czujnik lub czujniki należy w panelu Display V2 kliknąć kolejno zakładki Menu Serwis > Sterowanie strefowe > Dodaj/ Usuń Czujniki i wybrać jedną ze stref do której ma być przypisany czujnik.

Następnie krótko nacisnąć przycisk rejestracji znajdujący się na lewej ściance czujnika ①.

Maksymalnie można zarejestrować dwa czujniki, odpowiednio po jednym dla strefy dziennej i nocnej.

Aby usunąć czujnik należy przejść do zakładki Menu Serwis > Sterowanie strefowe > Dodaj/ Usuń Czujniki i kliknąć strefę z której chcemy usunąć czujnik oraz potwierdzić czynność.

5.

1.

2.

3.

# Podłączenie elektryczne

# Rozbudowa instalacji o czujniki CO2 i przepustnicę strefową

Funkcja Sterowanie Strefowe do działania funkcji wymagane jest posiadanie przepustnica GWC/ strefowej zainstalowanej w układzie wentylacji.

Funkcja pozwala na sterowanie pracą rekuperatora i przepustnicy, w zależności od zwiększonego zapotrzebowania na świeże powietrze dla jednej z dwóch stref. Dodatkowo po przekroczeniu jednej z wartości progowych stężenia CO2 zmierzonych przez czujnik CO2 R Control następuje wymuszenie pracy rekuperatora na biegu II lub III. Gdy wartość stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu spadnie, następuje powrót do normalnej pracy rekuperatora według programu tygodniowego.

Sterowanie Strefowe posiada trzy tryby działania w zależności od dodanych ( zarejestrowanych) liczby czujników CO2 R Control. Poniżej opisane tryby są automatycznie wybierane przez sterownik rekuperatora Display V2 w zależności od ilości dodanych do sterownika czujników CO2. Wynikiem czego jest odmienny wygląd zakładki Sterowanie strefowe dla dodanych dwóch czujników i jednego czujnika. Maksymalnie można dodać ( zarejestrować) dwa czujniki CO2 do sterowania Display V2.

Tryb pierwszy - do działania funkcji wymagane jest zarejestrowanie dwóch czujników CO2 R Control.
Praca przepustnicy jest regulowana przez dwa czujniki CO2, które są przypisane odpowiednio do strefy dziennej i nocnej. Świeże powietrze jest kierowane automatycznie poprzez zmianę położenia przepustnicy GWC w układzie wentylacyjnym do tej strefy, dla której odczyt stężenia dwutlenku węgla jest większa.

Tryb drugi – do działania funkcji wymagane jest zarejestrowanie jednego czujnika CO2, który jest umieszczony w strefie dziennej.
W tym trybie wymagane jest ręczne ustawienie godziny, w której zostanie zmienione położenie przepustnicy ze strefy dziennej na nocną ( Godzina aktywacji strefy nocnej) jak również należy ustawić przez jaki czas przepustnica ma pozostać w tym położeniu ( Czas pracy strefy nocnej).

Ekran ustawień dla Trybu drugiego i trzeciego

Tryb trzeci -  do działania funkcji nie jest wymagane posiadanie zarejestrowanego czujnika CO2.
W tym trybie praca centrali zależna jest tylko od programu tygodniowego.
Podobnie jak w trybie drugim należy ręcznie ustawić godzinę, w której zostanie zmienione położenie przepustnicy ze strefy dziennej na nocną ( Godzina aktywacji strefy nocnej) jak również należy ustawić przez jaki czas przepustnica ma pozostać w tym położeniu ( Czas pracy strefy nocnej).

W trybie pierwszym i drugim istnieją dwa progi dla dopuszczalnego stężenia CO2, po przekroczeniu których czujniki poprzez sterownik Display V2 wymuszają pracę centrali odpowiednio na biegu II i III dla progów pierwszego i drugiego.

Pierwszy próg jest ustawiany poprzez użytkownika w zakładce Menu Serwis > Sterowanie strefowe > Wartość załączania dla biegu II. Zakres wartości, którą można ustawić to 500 – 1500 ppm.
Drugi próg wynosi 1600 ppm i nie ma możliwości jego edycji. Po przekroczeniu tej wartości rekuperator zacznie pracować na biegu III. Po unormowaniu się wartość stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu, następuje powrót do normalnej pracy rekuperatora zgodnie z programem tygodniowym.

Ekrany ustawień wartość ppm załączenia dla biegu II

# Schemat podłączenia przepustnicy strefowej

# Gwarancja i Serwis

## Serwis

Wszystkie awarie należy zgłaszać e-mailem do firmy WANAS  serwis@wanas.pl z dokładnym opisem problemu w arkuszu „Zgłoszenia serwisowego” dostępnej na stronie www.wanas.pl
w zakładce „Kontakt”. Awarie powstałe z winy producenta zostaną bezpłatnie naprawione w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Kod odbezpieczający działanie sterownika jest do uzyskania od sprzedawcy urządzenia.

## Gwarancja

- Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na poprawne działanie urządzenia.

- Gwarancja jest liczona od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.

- Gwarancja jest udzielana i ważna za okazaniem dokumentu zakupu czujnika oraz wypełnionej karty gwarancyjnej.

- Gwarancją nie są objęte wady urządzenia powstałe w szczególności: z winy użytkownika, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia, niewłaściwych warunków pracy urządzenia ( nieprawidłowe zasilanie, temperatura otoczenia, wilgotność, kondensacja pary wodnej itp.), zdarzeń losowych w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania czynników chemicznych, niewłaściwej instalacji ( montażu) i konfiguracji niezgodnej z instrukcją, w tym niewłaściwego zasilania i podłączenia zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić urządzenie. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte również czynności związane z podłączeniem, ustawieniem i regulacją parametrów urządzenia oraz elementy i podzespoły podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Zanurzenie czujnika temperatury w cieczy skutkuje wyłączeniem gwarancji. Gwarancją nie są objęte urządzenia z naruszonymi przez użytkownika zabezpieczeniami w tym w szczególności: plombami, naklejkami gwarancyjnymi, naklejkami z numerem seryjnym, a także z dokonanymi modyfikacjami lub naprawami urządzenia.

- Koszt nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa reklamujący.

- Firma świadczy usługi serwisowe na terenie Polski.

| Nr fabryczny |  |
| --- | --- |
| Data zakupu | Data i podpis sprzedawcy |
| Data instalacji | Data i podpis instalatora |
| Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi czujnika CO2 | Data i podpis użytkownika |

SERWIS WANAS:

E-MAIL: serwis@wanas.pl                                                                                           TEL: +48 535 958 222