DTR

INSTRUKCJA                       INSTALACJI I OBSŁUGI

Chłodnico- nagrzewnica freonowa Mini R32

Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE	4

1.1.	Wprowadzenie	4

1.2.	Bezpieczeństwo	4

1.3.	Dostawa	4

2.	Wymiary i budowa chłodnicy	5

3.	Parametry	7

4.	Aktywacja funkcji	8

5.	Schematy podłączeń	11

5.1.	Podłączenie chłodnico-nagrzewnicy freonowej	11

5.2.	Podłączenie wymiennika freonowego z agregatem zewnętrznym Midea	12

6.	Gwarancja i Serwis	13

6.1.	Serwis	13

6.2.	Gwarancja	13

# INFORMACJE OGÓLNE

## Wprowadzenie

Wszystkie wytyczne zawarte w instrukcji instalacji i obsługi dotyczące montażu, uruchomienia oraz bezpieczeństwa muszą być zastosowane.

Chłodnica freonowa WANAS Maxi jest urządzeniem przeznaczonym do rozbudowy instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem WANAS o możliwość grzania i chłodzenia. Dzięki rozbudowie instalacji mamy możliwość ochłodzenia lub dogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędna jest jednostka zewnętrzna klimatyzacji – zewnętrzny agregat skraplający i moduł sterujący AHUKit. Urządzenie powinno być zamontowane na kanale nawiewnym, za rekuperatorem, jego sterowanie odbywa się za pomocą dowolnego rekuperatora WANAS.

ZALETY:

- Komfort - możliwość obniżenia/podwyższenia temperatury w budynku oraz w okresie letnim możliwe jest osuszenie powietrza nawiewanego.

- Efektywność - w okresie letnim pozwala schłodzić powietrze za rekuperatorem nawet o 17oC

- Spójny design - wygląd zewnętrzny nawiązuje do rekuperatorów WANAS.

- Łatwe sterowanie - urządzeniem steruje się za pomocą sterownika, który jest standardowo na wyposażeniu każdego rekuperatora WANAS.

- Wygodny montaż - moduł możemy zamontować dowolnie względem przepływu powietrza, jest dwustronny

## Bezpieczeństwo

- Obsługa urządzenia może odbywać się wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które zapoznały się z instrukcją obsługi.

- Montaż urządzenia powinien odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Zabrania się włączania urządzenia w budynku, gdzie prowadzone są prace budowlane.

- Za szkody wynikłe z eksploatacji i montażu urządzenia niezgodnego z instrukcją producent nie odpowiada.

- Chłodnicę należy zamontować w miejscu, gdzie temperatura jest w przedziale 5°C do 45°C.

- Chłodnicę należy napełnić czynnikiem chłodniczym R32.

- Bezwzględnie należy przestrzegać wymagań producenta agregatu chłodzącego.

- Przed uruchomieniem chłodnicy należy napełnić syfon.

## Dostawa

Każde urządzenie w zestawie posiada uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu, syfon oraz czujnik temperatury PT1000.

Do urządzenia należy dodatkowo dokupić zewnętrzny agregat chłodniczy o mocy max. 3,5 kW oraz zewnętrzny moduł sterujący AHUKit.

# Wymiary i budowa chłodnicy

# Parametry

| Zalecany przepływ do | m3/h | 600 |
| --- | --- | --- |
| Maksymalna moc grzewcza | kW | 3 |
| Maksymalna moc chłodnicza | kW | 2,9 |
| Zużycie energii | W | - |
| Masa | kg | 29,5 |
| Układ króćców | - | uniwersalny |

FUNKCJA CHŁODZENIA*

| Przepływ powietrza | Pobór energii klimatyzator | Pobór energii rekuperator | Temp. Przed | Wilg. Przed | Temp. Za | Wilg. Za | Wilg. Przy 22° | Moc chłodnicza | Moc AHU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m3/h] | [W] | [W] | °C | % | °C | % | % | [kW] | 0-10 |
| 100 | 204 | 16 | 24,5 | 50 | 2,9 | 100 | 28,5 | 0,72 | 1 |
| 150 | 202 | 21 | 24,3 | 51,7 | 5,6 | 100 | 34,4 | 0,94 | 1 |
| 200 | 196 | 31 | 24 | 50,3 | 7,6 | 100 | 39,4 | 1,10 | 1 |
| 250 | 196 | 44 | 24,1 | 50,3 | 9,2 | 99,1 | 43,6 | 1,25 | 1 |
| 300 | 196 | 59 | 24,6 | 49,6 | 10 | 99,8 | 46,3 | 1,47 | 1 |
| 350 | 194 | 79 | 24,4 | 50,8 | 11,8 | 89,7 | 47 | 1,48 | 1 |
| 400 | 880 | 113 | 29,5 | 51,9 | 11 | 95,2 | 49,1 | 2,48 | 6 |
| 450 | 732 | 156 | 29,7 | 54,6 | 12,9 | 98,4 | 57,1 | 2,53 | 9 |
| 605 | 716 | 339 | 29,6 | 54 | 14,7 | 93,6 | 60,8 | 3,02 | 9 |

FUNKCJA GRZANIA*

| Przepływ powietrza | Pobór energii klimatyzator | Pobór energii rekuperator | Temp. Przed | Wilg. Przed | Temp. Za | Wilg. Za | Wilg. Przy 22° | Moc chłodnicza | Moc AHU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m3/h] | [W] | [W] | °C | % | °C | % | % | [kW] | 0-10 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 280 | 34 | 22,6 | 58,3 | 26 | 42,6 | 54,2 | 0,23 | 1 |
| 250 | 296 | 37 | 22,9 | 58,6 | 43,1 | 19 | 62,5 | 1,69 | 1 |
| 300 | 259 | 56 | 22,8 | 57,5 | 38,9 | 22,1 | 58,2 | 1,62 | 1 |
| 350 | 455 | 70 | 22,6 | 58,6 | 42,9 | 18,5 | 60,2 | 2,38 | 2 |
| 400 | 540 | 93 | 21,6 | 57,9 | 41,8 | 19,2 | 59 | 2,71 | 4 |
| 450 | 488 | 123 | 21,7 | 57,7 | 40,3 | 19,4 | 55,1 | 2,80 | 6 |
| 654 | 430 | 336 | 22,3 | 55,5 | 35,5 | 24,5 | 53,6 | 2,89 | 9 |

*Badania przeprowadzone na zestawie modelowym: Wanas COMBO 630 LIGHT z wymiennikiem freonowym R32 WANAS Mini, jednostce zewnętrznej Midea x2-12n8d1-o oraz AHU Kit ka8140

# Aktywacja funkcji

Funkcje zaawansowane dostępne są w Menu Serwis. Kod: 3142

Funkcję Grzania i/lub chłodzenia aktywujemy w Menu serwis.

Aktywne funkcje oznaczone są migającym „ptaszkiem”

Funkcja POMPA CIEPŁA – po aktywowaniu funkcji chłodzenia w Menu Serwisowym pojawia się ikona POMPA CIEPŁA, odpowiadająca za połączenie z zewnętrznym agregatem chłodniczym – należy ją aktywować.

Następnie wybieramy Typ sterowania w zależności od posiadanego agregatu i jego producenta zgodnie z tabelą poniżej.

| TYP STEROWANIA | AGREGAT CHŁODNICZY |
| --- | --- |
| TYP I | GREE |
| TYP II | MIDEA, ROTENSO, KASAI |

TYP I – jedno wyjście odpowiada za włączanie i wyłączanie sprężarki, natomiast drugie wyjście za wybór trybu grzanie lub chłodzenie

TYP II – jedno wyjście odpowiada za włączenie chłodzenia, natomiast drugie za włączenie grzania

Funkcja GRZANIE/CHŁODZENIE - Po aktywowaniu funkcji, w MENU głównym pojawia się ikona GRZANIE/CHŁODZENIE.

Wybieramy opcję, którą chcemy aktywować i ilość dni jej aktywacji.

- Włączenie grzania następuje, gdy temperatura pomieszczenia jest niższa niż nastawiona w programie tygodniowym.

- Włączenie chłodnicy następuje, gdy temperatura pomieszczenia jest wyższa niż nastawiona w menu programy.

UWAGA: Nagrzewnica/Chłodnica freonowa nie służy do ogrzewania budynku tylko do wstępnego podgrzania/ochłodzenia powietrza nawiewanego.

# Schematy podłączeń

## Podłączenie chłodnico-nagrzewnicy freonowej

UWAGA ! Nie podłączać sterownika nagrzewnicy/chłodnicy freonowej do wyjścia „Chłodnica” sterownika rekuperatora. Jest to wyjście zasilania 230V i może trwale uszkodzić sterownik nagrzewnicy/chłodnicy freonowej.

UWAGA: Po podłączeniu układu należy wykonać próbę szczelności azotem, kolejno próbę szczelności próżnią – 0,5 bar. Układ wypełnić czynnikiem R32.

Jeżeli odległość od jednostki zewnętrznej przekracza 5 metrów należy uzupełnić czynnik: 12g czynnika na każdy dodatkowy metr instalacji. Poniżej 5 metrów nie dodawać czynnika.

## Podłączenie wymiennika freonowego z agregatem zewnętrznym Midea

# Gwarancja i Serwis

## Serwis

Wszystkie awarie należy zgłaszać e-mailem do firmy WANAS  serwis@wanas.pl z dokładnym opisem problemu w arkuszu „Zgłoszenia serwisowego” dostępnej na stronie www.wanas.pl
w zakładce „Kontakt”. Awarie powstałe z winy producenta zostaną bezpłatnie naprawione w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Kod odbezpieczający działanie sterownika jest do uzyskania od sprzedawcy urządzenia.

## Gwarancja

- Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na poprawne działanie urządzenia.

- Gwarancja jest liczona od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.

- Gwarancja jest udzielana i ważna za okazaniem dokumentu zakupu.

- Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji lub instalacji urządzenia.

- Diagnoza oraz serwis czujnika odbywa się wysyłkowo. Uszkodzony czujnik, wraz ze zgłoszeniem serwisowym należy przesłać na adres podany przez Dział serwisu WANAS.

SERWIS WANAS:

E-MAIL: serwis@wanas.pl                                                                                           TEL: +48 535 958 222