KARTA KATALOGOWA

REKUPERATOR WANAS 415H HI-TECH

HI-TECH

Rekuperator jest przeznaczony do wentylowania

budynków o powierzchni do 210m

A

A - Powietrze pobierane z zewnątrz budynku

Front centrali

Front centrali

C - Powietrze nawiewane

do pomieszczeń

B - Powietrze pobierane

z pomieszczeń

®

www.wanas.pl	biuro@wanas.pl

D - Powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

Front centrali

WERSJA LEWA

+48 17 307 04 70

ZALETY PRODUKTU

| HI-TECH | ź 7 dBA mniej na nawiewie biegu II w porównaniu do rekuperatora WANAS 350V/H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ź | Bardzo niskie zużycie energii 19-240W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Przegrody wykonane z blachy i niepalnej płyty izolacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Wnętrze lakierowane farbą poliestrową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Energooszczędne wentylatory EC najnowszej generacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Taca ociekowa wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Wysoka sprawność cieplna – wymiennik z tworzywa sztucznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Inteligentna nagrzewnica wstępna w cenie urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź | HYBRID SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź | Automatyczny 100% bypass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Protokół komunikacyjny MOD-BUS RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Płynna regulacja wydajności 1-100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Podgląd aktualnego wydatku m /h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| technologią! | ź 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Dotykowy, łatwy w obsłudze sterownik ścienny ze szklanym panelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Sterowanie centralą wentylacyjną przez internet w standardzie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Podświetlane logo HI-TECH na drzwiach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ź Więcej szczegółów na www.wanas.pl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [Pa] |  |  | SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ/ZUŻYCIE ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przepełnione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 [m /h] |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% 215-240W |  |  | 80% 150-175W |  |  | 60% 88-102W |  |  | 40% 49-55W |  |  | 20% 24-26W |
|  |  | [%] |  |  | SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | [m /h] |

wg normy PN-EN 308

®

www.wanas.pl	biuro@wanas.pl	+48 17 307 04 70

HI-TECH

DANE ErP SWM REKUPERATORA WANAS 415H HI-TECH

|  | Nazwa lub znak towarowy dostawcy | Jednostka | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna wartość natężenia przepływu | m3/h | 520 |  |
|  | Spręż przy 415 [m3/h] | Pa | 235 |  |
|  | Zużycie energii | W | 19 - 240 |  |
|  | Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |  |
|  | Zasilanie | V/Hz | 230/50 |  |
|  | Średnica króćców | mm | 160 |  |
|  | Wysokość/szerokość/głębokość | mm | 634/813/515 |  |
|  | Masa | kg | 61 |  |
|  | Klasa filtra | - | G4/M5 |  |
|  | Powierzchnia wentylowana budynku do: | m² | 210 |  |
|  | Układ króćców | - | poziomy |  |
|  | JZE wyrażone w warunkach klimatu | kWh/(m²/rok) | -34,89 |  |
|  | umiarkowanego |  |  |  |
|  | JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m²/rok) | -71,95 |  |
|  | JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m²/rok) | -11,03 |  |
|  | Klasa JZE | - | A |  |
|  | Deklarowany typ | - | Dwukierunkowy |  |
|  | Rodzaj zainstalowanego napędu | - | Układ bezstopniowej regulacji |  |
|  |  |  | prędkości obrotowej |  |
|  |  |  | wentylatora |  |
|  | Rodzaj układu odzysku ciepła | - | Przeponowy |  |
|  | Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM | % | 82,9 |  |
|  | Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 232 |  |
|  | Poziom mocy akustycznej L | dB(A) | 44-59 |  |
|  | Wartość odniesienia natężenia przepływu | m /s | 0,097 |  |
|  | Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | Pa | 50 |  |
|  | Jednostkowy pobór mocy | W(m3/h) | 0,399 |  |
|  | Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | - | 0,85; centrale sterowane |  |
|  |  |  | według zapotrzebowania |  |
|  | Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków | % | 1,3 |  |
|  | powietrza |  |  |  |
|  | Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków | % | 2,7 |  |
|  | powietrza |  |  |  |
|  | Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra na | - | TAK |  |
|  | urządzeniu |  |  |  |
|  | Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w | - | TAK |  |
|  | instrukcji |  |  |  |
|  | Adres strony internetowej zawierającej | - | www.wanas.pl |  |
|  | instrukcje montażowe |  |  |  |
|  | Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok/m | 4,06 |  |
|  | Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie | kWh/m2 | 44,37 |  |
|  | umiarkowanej |  |  |  |
|  | Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie | kWh/m2 | 86,81 |  |
|  | chłodnej |  |  |  |
|  | Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie | kWh/m | 20,07 |  |
|  | ciepłej |  |  |  |

Przepełnione technologią!

®

www.wanas.pl	biuro@wanas.pl	+48 17 307 04 70